*Příloha č. 2*

**Specifikace veřejné zakázky - tabulka pro výpočet nabídkové ceny**

**„Pravidelný servis a kontroly záložního zdroje - Diesel, veřejná zakázka č. 5/2022“**

**Technický popis záložního zdroje**:

**Motorgenerátor 150 kVA - NWR150**

*Motor:*

Značka: Ricardo

Model: R6105AZLD

Typ: Diesel

Maximální výkon při 1500 prm: 150kWh

Sestavení válců: 6 v řadě

Zdvihový objem válců: 7,13 l

Vrtání x zdvih (mm): 105 x 130

Otáčky motoru: 1500 prm

Regulátor otáček: Elektronický

*Alternátor:*

Výrobce Newpower

Napětí (V): 400/230

Frekvence: 50 Hz

Stupeň krytí: IP23

*Řídící jednotka:*

Datakom D-309

**Předmět plnění – specifikace servisní činnosti**

Předmětem veřejné zakázky jsou pravidelné profylaktické kontroly včetně předepsané údržby záložního zdroje dle příslušných norem a předpisů a pravidelné revize elektrické instalace záložního zdroje.

**Pravidelné profylaktické kontroly**

Týdenní a měsíční kontroly viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace - Návod k použití jsou prováděny prostřednictvím proškolené kvalifikované obsluhy Zadavatele a nejsou součástí předmětu veřejné zakázky.

**Malá profylaktická kontrola:**

Každých 6 měsíců, nebo po odpracování 100 motohodin provede Dodavatel mimo úkony měsíční kontroly odbornou malou profylaktickou kontrolu dle předepsané údržby, viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace - Návod k použití. Z provedené kontroly a údržby vypracuje způsobilá osoba Dodavatele do provozní knihy zápis.

**Velká profylaktická kontrola:**

Každých 12 měsíců provede Dodavatel společně s menší profylaktickou kontrolou, nebo po odpracování 200 motohodin odbornou velkou profylaktická kontrolu dle předepsané údržby, viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace - Návod k použití. Z provedené kontroly a údržby vypracuje způsobilá osoba Dodavatele do provozní knihy zápis.

**Dvouletá velká profylaktická kontrola:**

Provádí se společně s odbornou velkou profylaktickou kontrolou, nebo po odpracování 400 motohodin. Dodavatel provede odbornou dvouletou profylaktickou kontrolu dle předepsané údržby, viz příloha č. 3 této zadávací dokumentace - Návod k použití. Z provedené kontroly a údržby vypracuje způsobilá osoba Dodavatele do provozní knihy zápis.

**Revizní kontroly elektrické instalace**

Každých 12 měsíců provede Dodavatel kontrolu elektrické instalace motorgenerátoru po elektrorozvaděč záložního zdroje. Z provedené kontroly vypracuje způsobilá osoba Dodavatele revizní zprávu dle ČSN 331500/1990/Z4.

**Další služby**

Další služby potřebné k zajištění spolehlivého provozu motorgenerátoru, které nejsou předmětem veřejné zakázky je povinen Dodavatel zajistit v rozsahu dohodnutém se Zadavatelem veřejné zakázky například:

Dodavatel zajistí provedení mimořádné opravy nad rámec profylaktických kontrol s nástupem do 24 hodin od telefonického nahlášení závady Zadavatelem. Dodavatel musí být schopen zajistit veškeré náhradní díly na případnou mimořádnou opravu motorgenerátoru.

Na základě požadavku Zadavatele provede Dodavatel proškolení obsluhy motorgenerátoru.

Veškeré tyto další služby, které nejsou předmětem veřejné zakázky, budou účtovány zvlášť dle platného ceníku Dodavatele, který bude nedílnou součástí servisní smlouvy. Posouzení nezbytnosti těchto dalších služeb je v kompetenci Zadavatele a tyto další služby budou realizovány na základě objednávky. Každá mimořádná servisní oprava musí být Zadavatelem odsouhlasena na základě nabídkové ceny.

**Tabulka pro výpočet nabídkové ceny**



Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání nabídky.

Celkovou nabídkovou cenu doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu. Cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou.