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Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
Příloha č. 1 Smlouvy



„Pravidelné revize a kontroly zařízení EPS, ERO, EZS, CCTV, veřejná zakázka č. 5/2026“

[bookmark: _Hlk231479066]Specifikace předmětu veřejné zakázky



Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na zajištění komplexních kontrolních a revizních činností na slaboproudém bezpečnostním zařízení v sídle zadavatele. 

Jednotlivé objekty areálu tvoří z hlediska systémů EPS a ERO jeden vzájemně propojený celek s dohledem a obsluhou soustředěnými na centrální recepci. Objekt DSZM je současně napojen na pult centralizované ochrany HZS (PCO/HZS). Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při plánování a provádění všech revizních a kontrolních činností.

Plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména:
· Pravidelné kontroly provozuschopnosti, funkční zkoušky a revize zařízení EPS, ERO, PZTS a CCTV budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., vyhláškou č. 246/2001 Sb., zákonem č. 250/2021 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a příslušnými normami ČSN EN 54, ČSN 34 2710, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 50131 a ČSN EN 62676.
· Vedení a průběžná aktualizace dokumentace, zejména vyhotovení protokolů a evidence provedených revizí, kontrol, údržby, oprav.
· Vypracování odborných doporučení zadavateli týkajících se oprav, výměn nebo modernizace zařízení na základě zjištěného technického stavu. 

Mimořádné opravy a poruchy
Součástí předmětu této veřejné zakázky nejsou opravy závad a poruch vzniklých v důsledku havárie, poškození nebo jiné nepředvídatelné události, jejichž provedení přesahuje rámec běžného servisu, kontrol a revizí dle této smlouvy.
V případě vzniku takové závady nebo poruchy je dodavatel povinen na základě oznámení objednatele poskytnout nezbytnou součinnost, provést diagnostiku závady a bez zbytečného odkladu informovat objednatele o jejím rozsahu, předpokládaném způsobu odstranění a předpokládaných nákladech na opravu.
Dodavatel je povinen zahájit činnost směřující k diagnostice závady nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Samotné provedení mimořádné opravy, včetně dodávky náhradních dílů a materiálu, není součástí této veřejné zakázky a bude realizováno pouze na základě samostatné písemné objednávky objednatele, případně jiného samostatného smluvního ujednání, a za podmínek v něm stanovených.
Objednatel není povinen takovou mimořádnou opravu u dodavatele objednat.




EPS
Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti: 
1x ročně - funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti
1x ročně - funkční zkouška činnosti zařízení při provozu
1x ročně -  přídržné magnety a zavírače dveří - funkční zkouška činnosti 	

ERO
Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:
1 x ročně funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti PBZ

CCTV
Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:
1 x ročně pravidelná kontrola a funkční zkouška systémů	

PZTS
Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:
1 x ročně pravidelná kontrola a funkční zkouška systémů

KOORDINAČNÍ ZKOUŠKA EPS
1 × ročně bude provedena komplexní koordinační zkouška systému EPS, zaměřená zejména na ověření funkčnosti a správné vzájemné vazby mezi systémem EPS a navazujícími požárně bezpečnostními a technickými zařízeními. Zkouška bude provedena za účasti všech servisních a dodavatelských firem odpovědných za jednotlivá napojená zařízení, aby bylo možné ověřit jejich vzájemnou součinnost v reálném provozu.
Zkouška bude zahrnovat zejména ověření vazeb EPS na:
· CHUC (chráněné únikové cesty – nucené odvětrávání)
· požárními klapkami
· požárními dveřmi a přídržnými magnety,
· systém ERO (evakuační rozhlas)
· výtahy
· záložními zdroji elektrické energie (UPS, dieselagregát)
· nouzovým osvětlením, 
· funkcemi Central Stop a Total Stop
· vzduchotechnickými zařízeními (VZT)
· přenosem požárního poplachu na PCO/HZS























	Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova F

	
	

	Typ zařízení
	počet KS

	EPS - ESSER
	

	Ustředna EPS, typ IQ8000
	1

	ESSERNET
	1

	Záložní akumulátor
	4

	zábleskový maják
	1

	hlásič optickokouřový
	191

	hlásič termodiferenciální
	8

	hlásič tlačítkový
	33

	koppler 4/2
	1

	koppler 12
	1

	záložní zdroj
	1

	požární přídržný magnet s tlačítkem
	4

	
	

	ERO
	

	ústředna Ero, typ ESSER Variodym D1 - DOM 4/8
	1

	zesilovač Ero 2 x 400W
	3

	reproduktor skříňkový
	141

	reproduktor tlakový
	2

	mikrofonní stanice
	1

	optický převodník
	1

	
	

	CCTV
	

	NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM 
	1

	IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB
	16

	záznamové zařízení - 6TB
	1

	switch PoE
	1

	
	

	PZTS
	

	ústředna PZTS, typ Siemens AC-948/NX-8
	1

	detektor pohybu
	7

	dveřní / okenní kontakt
	8

	LCD klávesnice
	1

	siréna
	1






Tabulka pro výpočet nabídkové ceny








Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání nabídky.
[bookmark: _GoBack]Celkovou nabídkovou cenu za období 48 měsíců v Kč bez DPH doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu. Cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou. 
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
seznam technologie budova ABC

		Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova A+B+C



		Typ zařízení		počet KS

		EPS - ESSER

		Ustředna EPS, typ IQ8000		2

		ESSERNET		2

		Záložní akumulátor		10

		KTPO		1

		OPPO		1

		ZDP		1

		zábleskový maják		1

		hlásič optickokouřový		404

		hlásič termodiferenciální		20

		hlásič multisenzorový		1

		hlásič tlačítkový		36

		siréna		15

		koppler 4/2		5

		koppler 12		3

		záložní zdroj		3

		Detekční teplotní kabel - zóna		4

		požární přídržný magnet s tlačítkem		22

		požární konzole s dveřním zavíračem		1



		ERO

		ústředna ERo, typ APS Aprosys		1

		zesilovač ERo		5

		reproduktor skříňkový		231

		mikrofonní stanice		1

		optický převodník		2



		CCTV

		NVR - záznamové zařízení, typ DS 7616NI K1B		1

		IP kamera, typ DS 2CD2121G1 IDW1, DS-2CD2625FWD-IZS		22

		switch PoE, typ UniFi Switch 16XG, UniFi 16 POE-150W, UniFi 8 POE-150W		9



		PZTS

		ústředna PZTS, JA 101K LAN		1

		detektor pohybu, typ JA 110P		11

		dveřní / okenní kontakt, JA 111M		4

		LCD klávesnice, typ JA 114E		1





seznam technologie budova DE

		Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova D+E



		Typ zařízení		počet KS

		EPS - ESSER

		Ustředna EPS, typ IQ8000		1

		ESSERNET		1

		Záložní akumulátor		6

		hlásič optickokouřový		268

		hlásič termodiferenciální		1

		hlásič multisenzorový		1

		hlásič tlačítkový		23

		siréna		20

		koppler 4/2		8

		koppler 12		1

		záložní zdroj		2



		ERO

		ústředna ERo, typ APS Aprosys		1

		zesilovač ERo		3

		reproduktor skříňkový		163

		optický převodník		1



		CCTV

		NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM 		1

		IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB		9

		záznamové zařízení - 6TB		1

		switch PoE		1



		PZTS

		ústředna PZTS, typ Paradox Digiplex EVO 48		1

		detektor pohybu		6

		klávesnice, typ K641 LCD		1

		akustický detektor		4





seznam technologie budova F

		Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova F



		Typ zařízení		počet KS

		EPS - ESSER

		Ustředna EPS, typ IQ8000		1

		ESSERNET		1

		Záložní akumulátor		4

		zábleskový maják		1

		hlásič optickokouřový		191

		hlásič termodiferenciální		8

		hlásič tlačítkový		33

		koppler 4/2		1

		koppler 12		1

		záložní zdroj		1

		požární přídržný magnet s tlačítkem		4



		ERO

		ústředna Ero, typ ESSER Variodym D1 - DOM 4/8		1

		zesilovač Ero 2 x 400W		3

		reproduktor skříňkový		141

		reproduktor tlakový		2

		mikrofonní stanice		1

		optický převodník		1



		CCTV

		NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM 		1

		IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB		16

		záznamové zařízení - 6TB		1

		switch PoE		1



		PZTS

		ústředna PZTS, typ Siemens AC-948/NX-8		1

		detektor pohybu		7

		dveřní / okenní kontakt		8

		LCD klávesnice		1

		siréna		1
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Typ zařízení počet KS

EPS - ESSER

Ustředna EPS, typ IQ8000 1

ESSERNET 1

Záložní akumulátor 6

hlásič optickokouřový 268

hlásič termodiferenciální 1

hlásič multisenzorový 1

hlásič tlačítkový 23

siréna 20

koppler 4/2 8

koppler 12 1

záložní zdroj 2

požární přídržný magnet s tlačítkem 8

ERO

ústředna ERo, typ APS Aprosys 1

zesilovač ERo 3

reproduktor skříňkový 163

optický převodník 1

CCTV

NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR 

HIKVISION iDS-7208HUHI-

1

IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu 

kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB

9

záznamové zařízení - 6TB 1

switch PoE 1

PZTS

ústředna PZTS, typ Paradox Digiplex EVO 48 1

detektor pohybu 6

klávesnice, typ K641 LCD 1

akustický detektor 4

Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova D+E
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seznam technologie budova ABC

		Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova A+B+C



		Typ zařízení		počet KS

		EPS - ESSER

		Ustředna EPS, typ IQ8000		2

		ESSERNET		2

		Záložní akumulátor		10

		KTPO		1

		OPPO		1

		ZDP		1

		zábleskový maják		1

		hlásič optickokouřový		404

		hlásič termodiferenciální		20

		hlásič multisenzorový		1

		hlásič tlačítkový		36

		siréna		15

		koppler 4/2		5

		koppler 12		3

		záložní zdroj		3

		Detekční teplotní kabel - zóna		4

		požární přídržný magnet s tlačítkem		22

		požární konzole s dveřním zavíračem		1



		ERO

		ústředna ERo, typ APS Aprosys		1

		zesilovač ERo		5

		reproduktor skříňkový		231

		mikrofonní stanice		1

		optický převodník		2



		CCTV

		NVR - záznamové zařízení, typ DS 7616NI K1B		1

		IP kamera, typ DS 2CD2121G1 IDW1, DS-2CD2625FWD-IZS		22

		switch PoE, typ UniFi Switch 16XG, UniFi 16 POE-150W, UniFi 8 POE-150W		9



		PZTS

		ústředna PZTS, JA 101K LAN		1

		detektor pohybu, typ JA 110P		11

		dveřní / okenní kontakt, JA 111M		4

		LCD klávesnice, typ JA 114E		1





seznam technologie budova DE

		Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova D+E



		Typ zařízení		počet KS

		EPS - ESSER

		Ustředna EPS, typ IQ8000		1

		ESSERNET		1

		Záložní akumulátor		6

		hlásič optickokouřový		268

		hlásič termodiferenciální		1

		hlásič multisenzorový		1

		hlásič tlačítkový		23

		siréna		20

		koppler 4/2		8

		koppler 12		1

		záložní zdroj		2

		požární přídržný magnet s tlačítkem		8



		ERO

		ústředna ERo, typ APS Aprosys		1

		zesilovač ERo		3

		reproduktor skříňkový		163

		optický převodník		1



		CCTV

		NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR HIKVISION iDS-7208HUHI-M2/PXT/4A+8/4ALM 		1

		IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB		9

		záznamové zařízení - 6TB		1

		switch PoE		1



		PZTS

		ústředna PZTS, typ Paradox Digiplex EVO 48		1

		detektor pohybu		6

		klávesnice, typ K641 LCD		1

		akustický detektor		4





seznam technologie budova F

		Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova F



		Typ zařízení		počet KS

		EPS - ESSER

		Ustředna EPS, typ IQ8000		1

		ESSERNET		1

		Záložní akumulátor		4

		zábleskový maják		1

		hlásič optickokouřový		191

		hlásič termodiferenciální		8

		hlásič tlačítkový		33

		koppler 4/2		1

		koppler 12		1

		záložní zdroj		1

		požární přídržný magnet s tlačítkem		4



		ERO

		ústředna Ero, typ ESSER Variodym D1 - DOM 4/8		1

		zesilovač Ero 2 x 400W		3

		reproduktor skříňkový		141

		reproduktor tlakový		2

		mikrofonní stanice		1

		optický převodník		1



		CCTV

		NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM 		1

		IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB		16

		záznamové zařízení - 6TB		1

		switch PoE		1



		PZTS

		ústředna PZTS, typ Siemens AC-948/NX-8		1

		detektor pohybu		7

		dveřní / okenní kontakt		8

		LCD klávesnice		1

		siréna		1
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Microsoft_Excel_Worksheet3.xlsx
List1

		Zařízení		nabízená cena v Kč bez DPH za kus		počet plnění v kusech za období 48 měsíců 		celková cena v Kč bez DPH za období 48 měsíců 

		EPS 1/2 roční 		0		8		0

		EPS roční		0		4		0

		ERO roční		0		4		0

		CCTV roční		0		4		0

		PZTS roční		0		4		0

		Koordinační zkouška roční		0		4		0

		Celková cena za kontrolní, servisní a revizní činnost v Kč bez DPH 						0
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ústředna ERo, typ APS Aprosys 1

zesilovač ERo 5
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detektor pohybu, typ JA 110P 11
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Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova A+B+C
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