Příloha č. 2

„Servis a revize VZT + klimatizace, veřejná zakázka č. 3/2026“

Specifikace předmětu veřejné zakázky – výpočet ceny

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na zajištění komplexních servisních a revizních činností na zařízeních vzduchotechniky a klimatizačních zařízení v sídle zadavatele.

Plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména:

- Provádění pravidelných preventivních prohlídek, kontrol a údržby zařízení v souladu s pokyny výrobce a příslušnými technickými normami (zejména ČSN EN 16798, ČSN 06 1008, ČSN EN 378).

- Provádění revizí technických zařízení v souladu s Vyhláškou č. 194/2022 Sb. a dalšími souvisejícími právními předpisy.

- Vedení a průběžná aktualizace servisní dokumentace, zejména vyhotovení protokolů a evidence provedených revizí, údržby, oprav.

- Vypracování odborných doporučení zadavateli týkajících se oprav, výměn nebo modernizace zařízení na základě zjištěného technického stavu.

Součástí předmětu veřejné zakázky nejsou mimořádné nutné opravy vzniklé v důsledku havárií nebo nepředvídatelných poruch zařízení. Realizace těchto oprav bude řešena mimo rámec této veřejné zakázky, a to na základě samostatné objednávky nebo smluvního ujednání.

Vzduchotechnika

Požadavky na provádění pravidelné servisní činnosti na zařízení vzduchotechniky:

- čištění výměníků,

- kontrola ventilátorů (měření odběru, mazání ložisek),

- kontrola klapek (seřízení lamel, koncové stavy),

- kontrola hlučnosti,

- kontrola vibračních prvků,

- výměna vzduchových filtrů,

- kontrola řemenů (napnutí, stav),

- kontrola protinámrazové ochrany,

- kontrola tlaku a těsnosti zařízení,

- kontrola teplotních a tlakových čidel,

- kontrola akčních členů MaR (klapky, ventily, rekuperátor)

- kontrola a seřízení ovládacích prvků (nastavení požadovaných průtoků),

- kontrola ovládání – řídící jednotka

- testování provozu, kontrola hlášení poruch (MaR)

Klimatizace

Požadavky na prováděné revize klimatizačního zařízení:

Revize na klimatizačních zařízeních budou probíhat dle aktuálně platné legislativy a příslušných norem. Každá revize bude zapsána do evidenční knihy zařízení.

.

Požadavky na prováděné servisy klimatizačního zařízení:

vnitřní jednotka

čištění filtrů, vyčištění a desinfekce výparníku jednotky ekologickými přípravky vč. vaničky kondenzátu, propláchnutí odvodu kondenzátu čistícím prostředkem, kontrola chodu, kontrola el. přípojnice, kontrola ventilátoru, kontrola čerpadel.

venkovní jednotka

vyčištění kondenzátoru (ometení hrubých nečistot, ošetření speciálním přípravkem), kontrola náplně chladiva, měření oběhu kompresoru, kontrola hlučnosti zařízení, kontrola ventilátoru, kontrola el. přípojnice.

Vzduchotechnika - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA  A+C

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT-větrání šaten a WC, střecha | VZT UNTES PKH 50 s rekuperací, s elektrickým ohřívačem,s výparníkem ventilátory UNTES UKS 020, 3660 h3hod-1 filtr F5 1x287x592, 1x592x592, regulace pCO5+ - CAREL | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT-větrání šaten a WC, C2 | VZT UNTES PH25 s rekuperací, s elektrickým ohřívačem ventilátory UNTES UKS 015, 2720 h3hod-1 filtr F5 1x287x592, 1x492x592, regulace pCO5+ - CAREL | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT-větrání společenských místností, střecha | VZT UNTES PKH 50 s rekuperací, s elektrickým ohřívačem, s výparníkem ventilátory UNTES UKS 015, 3000 h3hod-1 filtr F5 1x287x592, 1x492x592 regulace pCO5+ - CAREL regulace | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT-větrání konferenční místností, C3 | VZT UNTES URTH s rekuperací, s elektrickým ohřívačem ventilátory UNTES URTH 750, 600 h3hod-1 filtry G4 1x360x270 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT-větrání chráněných únikových cesta střecha | ventilátor střecha el. příkon 5,35 kW | 1 | 1x servis |  |
| střecha | ventilátor střecha el. příkon 7,5 kW | 1 | 1x servis |  |
| střecha | ventilátor střecha el. příkon 2,44 kW | 1 | 1x servis |  |
| rekuperace C3 | MITSUBISHI ELECTRIC VL-100(E)U5-E | 5 | 1x servis |  |

Vzduchotechnika - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA B

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT- jídelna | přívod Janka 1998 JKL 4 filtr G4 402x592x90 filtr G4 278x592x90 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
|  | odvod Alteco Termo S 355 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT- kuchyně | přívod Janka 1998 JKL 6 ZR 10/2 filtr G4 897x287x85 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
|  | odvod digestoří Alteco filtr G4 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT - prádelna | přívod Janka 1998 JKL 6 ZR 10/2 filtr G4 897x287x85 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT | odvod výměníkový rozdělovač | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| VZT - sklady a přípravny | přívod Alteco Termo S280 filtr S 280 - F - EU4 - Z | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
|  | odvod Termo S 250 | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| přívod vzduchu chladírenské boxy | TERNO S 400 filtr S 400 - F - EU4 - Z | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| odvod tepla od chladírenských boxů | axiální ventilátor HCFT/8-630H | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
|  | revize protipožárních klapek, které jsou součástí VZT, dle ustanovení §7, odst. 8, Vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. | 6 | 1x revize |  |

Vzduchotechnika - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA  D+E

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| větrání kuchyněk | ventilátor RM 160 L, Q=400m3/h, Q=130W | 4 | 1x servis |  |
|  | elektrický ohřívač vzduchu MBE-16/2,1 | 2 | 1x servis |  |
|  | filtrační kazeta MFL-160/3 vč. Vložek | 2 | 1x servis |  |
| větrání požárních chráněných únikových cest | ventilátor TERNO-S 315 KB (ALTEKO), V=2880 m3/h, Q=1,5kW | 4 | 1x servis |  |
|  | ventilátor TERNO-S 315 K (ALTEKO), V=2880 m3/h, Q=1,5kW | 1 | 1x servis |  |
|  | ventilátor TERNO-S 315 K (ALTEKO), V=2660 m3/h, Q=1,5 | 1 | 1x servis |  |

Vzduchotechnika - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA F

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VZT - větrání 1.PP přívod | ventilátor Mixvent TD 800/200, Vo=800m3/h, dp=160P, Qel=0,1kW, teplovodní ohřívač vzduchu MBW200, Qt=4,1kW, 80/60°C, filtr vzduchu MFL200, G4, zpětná klapka RSK200, tlumič hluku MAA200/900 | 1 | 1x servis |  |
| VZT - větrání 1.PP odvod | ventilátor Mixvent TD 800/200, Vo=800m3/h, dp=160P, Qel=0,1kW, zpětná klapka RSK200, tlumič hluku MAA200/900 | 1 | 1x servis |  |
| VZT -větrání CHÚC | ventilátor ILT/6=450, Qel=5,35kW, Vp=9500m3/h, dp=200Pa, uzavírací klapka IJK 450 na servo, pružná spojka IAE 450, přetlaková klapka 630x630, 25Pa | 1 | 1x servis |  |
| VZT - schodiště | ventilátor CRVT/6-500, Qel=0,4kW, V=4500m3/h, dp=40Pa, uzavírací klapka TSKM 630 na servo, tlumič hluku JAA 630, regulační, uzavírací klapka 630x1000 na servo, | 1 | 1x servis |  |

Klimatizace - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA A+B

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| střecha | TOSHIBA RAV-SM1104ATP-E (UNTES) | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
| střecha | TOSHIBA RAV-SP1404AT-E1 (UNTES) | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
| střecha | TOSHIBA MMY-MAP1806HT8P-E | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
| střecha | TOSHIBA RAV-SP564ATP-E | 1 | 1x servis |  |
| C1 | TOSHIBA RAV-SM566KRT-E vnitřní | 1 | 1x servis |  |
| střecha | TOSHIBA RAS-3M26S3AV-E | 1 | 1x servis |  |
| C3 | TOSHIBA RAS-B13N3KV2-E1 vnitřní | 1 | 1x servis |  |
| spol. místnosti | TOSHIBA MMK-AP0243H vnitřní | 5 | 1x servis |  |
|  | TOSHIBA MMK-AP0243H vnitřní | 5 | 1x servis |  |
| prádelna | MIDEA MCD1-24HRFNX vnitřní | 2 | 1x servis |  |
| prádelna | MIDEA MOE30U-48HF venkovní | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |

Klimatizace - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA D+E

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| shoz plen | LG D12RN vnější | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
|  | LG D12RN vnitřní | 1 | 1x servis |  |
| terasa, konferenční místnost | MIDEA MSC-18HRN1 venkovní | 2 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
|  | MIDEA MSC-18HRN1 vnitřní | 2 | 1x servis |  |
| suterén záložní zdroj | PC 185Q vnitřní | 1 | 1x servis |  |
| pod balkonem budovy D | PS 18SQUL2 venkovní | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |

Klimatizace - soupis zařízení a výpočet ceny

BUDOVA F

| Lokalita umístění | Specifikace | Ks. | Počet činností v roce | Cena bez DPH za období jednoho roku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| střecha | LG ARUN100LT3 venkovní | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
| střecha | LG ARUN100LT3 venkovní | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
| střecha | LG ARUN200LT3 venkovní | 1 | 1x servis 1x revize těsnosti |  |
| pokoje klientů | vnitřní jednotky ARNU07GSEL2 | 62 | 1x servis |  |
| 1PP (suterén) | LG S12AQU venkovní | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| 1PP (suterén) UPS | LG CS12AQ vnitřní | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| 1PP (suterén) | LG S09AQU venkovní | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| 1PP (suterén) server | LG CS09AQ vnitřní | 1 | 2x servis (jarní, podzimní) |  |
| 1PP (suterén) | TOSHIBA RAV-SM564ATP-E venkovní | 1 | 1x servis |  |
| 1PP (suterén) shoz | TOSHIBA RAV-SM567CTP-E vnitřní | 1 | 1x servis |  |
|  | Účast na koordinační zkoušce (VZT)– termín upřesní zadavatel vždy s měsíčním předstihem | 1 | 1x |  |
| Celkem v Kč za období jednoho roku bez DPH: |  |  |  |  |
| Celková celkem v Kč za období tří roků bez DPH: |  |  |  |  |

Celkovou cenu v Kč bez DPH za provádění pravidelné servisní a revizí činnosti na zařízení vzduchotechniky a klimatizace za období plnění tří roků doplní dodavatel do přílohy č. 1 – Krycího listu.