Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Smlouvy

„Pravidelné revize a kontroly zařízení EPS, ERO, EZS, CCTV, veřejná zakázka č. 5/2026“

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy na zajištění komplexních kontrolních a revizních činností na slaboproudém bezpečnostním zařízení v sídle zadavatele.

Jednotlivé objekty areálu tvoří z hlediska systémů EPS a ERO jeden vzájemně propojený celek s dohledem a obsluhou soustředěnými na centrální recepci. Objekt DSZM je současně napojen na pult centralizované ochrany HZS (PCO/HZS). Dodavatel je povinen tuto skutečnost zohlednit při plánování a provádění všech revizních a kontrolních činností.

Plnění veřejné zakázky zahrnuje zejména:

- Pravidelné kontroly provozuschopnosti, funkční zkoušky a revize zařízení EPS, ERO, PZTS a CCTV budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, zejména zákonem č. 133/1985 Sb., vyhláškou č. 246/2001 Sb., zákonem č. 250/2021 Sb., NV č. 190/2022 Sb. a příslušnými normami ČSN EN 54, ČSN 34 2710, ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6, ČSN EN 50131 a ČSN EN 62676.

- Vedení a průběžná aktualizace dokumentace, zejména vyhotovení protokolů a evidence provedených revizí, kontrol, údržby, oprav.

- Vypracování odborných doporučení zadavateli týkajících se oprav, výměn nebo modernizace zařízení na základě zjištěného technického stavu.

Mimořádné opravy a poruchy

Součástí předmětu této veřejné zakázky nejsou opravy závad a poruch vzniklých v důsledku havárie, poškození nebo jiné nepředvídatelné události, jejichž provedení přesahuje rámec běžného servisu, kontrol a revizí dle této smlouvy.

V případě vzniku takové závady nebo poruchy je dodavatel povinen na základě oznámení objednatele poskytnout nezbytnou součinnost, provést diagnostiku závady a bez zbytečného odkladu informovat objednatele o jejím rozsahu, předpokládaném způsobu odstranění a předpokládaných nákladech na opravu.

Dodavatel je povinen zahájit činnost směřující k diagnostice závady nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Samotné provedení mimořádné opravy, včetně dodávky náhradních dílů a materiálu, není součástí této veřejné zakázky a bude realizováno pouze na základě samostatné písemné objednávky objednatele, případně jiného samostatného smluvního ujednání, a za podmínek v něm stanovených.

Objednatel není povinen takovou mimořádnou opravu u dodavatele objednat.

EPS

Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:

1x ročně - funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti

1x ročně - funkční zkouška činnosti zařízení při provozu

1x ročně -  přídržné magnety a zavírače dveří - funkční zkouška činnosti

ERO

Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:

1 x ročně funkční zkouška a kontrola provozuschopnosti PBZ

CCTV

Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:

1 x ročně pravidelná kontrola a funkční zkouška systémů

PZTS

Požadavky na provádění pravidelné kontrolní činnosti:

1 x ročně pravidelná kontrola a funkční zkouška systémů

KOORDINAČNÍ ZKOUŠKA EPS

1 × ročně bude provedena komplexní koordinační zkouška systému EPS, zaměřená zejména na ověření funkčnosti a správné vzájemné vazby mezi systémem EPS a navazujícími požárně bezpečnostními a technickými zařízeními. Zkouška bude provedena za účasti všech servisních a dodavatelských firem odpovědných za jednotlivá napojená zařízení, aby bylo možné ověřit jejich vzájemnou součinnost v reálném provozu.

Zkouška bude zahrnovat zejména ověření vazeb EPS na:

- CHUC (chráněné únikové cesty – nucené odvětrávání)

- požárními klapkami

- požárními dveřmi a přídržnými magnety,

- systém ERO (evakuační rozhlas)

- výtahy

- záložními zdroji elektrické energie (UPS, dieselagregát)

- nouzovým osvětlením,

- funkcemi Central Stop a Total Stop

- vzduchotechnickými zařízeními (VZT)

- přenosem požárního poplachu na PCO/HZS

| Seznam SLP technologie DSZM Sněženková - budova F |  |
| --- | --- |
| Typ zařízení | počet KS |
| EPS - ESSER |  |
| Ustředna EPS, typ IQ8000 | 1 |
| ESSERNET | 1 |
| Záložní akumulátor | 4 |
| zábleskový maják | 1 |
| hlásič optickokouřový | 191 |
| hlásič termodiferenciální | 8 |
| hlásič tlačítkový | 33 |
| koppler 4/2 | 1 |
| koppler 12 | 1 |
| záložní zdroj | 1 |
| požární přídržný magnet s tlačítkem | 4 |
| ERO |  |
| ústředna Ero, typ ESSER Variodym D1 - DOM 4/8 | 1 |
| zesilovač Ero 2 x 400W | 3 |
| reproduktor skříňkový | 141 |
| reproduktor tlakový | 2 |
| mikrofonní stanice | 1 |
| optický převodník | 1 |
| CCTV |  |
| NVR - záznamové zařízení, typ Turbo HD DVR HIKVISION iDS-7216HUHI-M2/PXT/4A+4/1ALM | 1 |
| IP kamera, typ 8MPix HDTVI Turret ColorVu kamera; LED 40m, IP67, WDR 130dB | 16 |
| záznamové zařízení - 6TB | 1 |
| switch PoE | 1 |
| PZTS |  |
| ústředna PZTS, typ Siemens AC-948/NX-8 | 1 |
| detektor pohybu | 7 |
| dveřní / okenní kontakt | 8 |
| LCD klávesnice | 1 |
| siréna | 1 |

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

Podmínkou pro posouzení nabídky je vyplnění všech žlutě vyznačených položek v tabulce při podání nabídky.

Celkovou nabídkovou cenu za období 48 měsíců v Kč bez DPH doplní Dodavatel do přílohy č. 1 této zadávací dokumentace - Krycího listu. Cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou.